## Семинарское занятие 3

## Основные гигиенические требования к системе отопления и вентиляции  спортивных сооружений

Теоритическая информация

Система отопления спортивных сооружений  должна позволять:

- поддерживать в отдельных помещениях нужную равномерную температуру воздуха при любых колебаниях температуры наружного воздуха;

- поддерживать необходимое качество воздушной среды.

Система отопления спортивных сооружений должна обеспечивать в них определенную температуру даже в самую холодную для данной местности погоду. Величина гигиенически оптимальных температур для различных спортивных сооружений зависит и от возможного количества присутствующих зрителей. Например, оптимальная температура воздуха для спортивных залов при отсутствии мест для зрителей составляет 15° С, для крытых катков — 14°С, для огневой зоны крытых тиров — 18° С.

Температурные режимы для крытых спортивных сооружений таковы. Для спортивных залов, рассчитанных на 800 и более зрителей, +18° при относительной влажности 40—45% в осенне-зимний период и не выше +25° при относительной влажности 50—55% в весенне-летний период. В залах, рассчитанных менее чем на 800 зрителей, +18° в осенне-зимний период и на 3° выше температуры наружного воздуха в весенне-летний. В спортивных залах, не имеющих мест для зрителей, +15°, на крытых катках подобного типа + 14°, в стрелковых галереях и огненных зонах крытых тиров, а также стрелковых галереях открытых тиров с бойницами +18°, в вестибюлях — грелках катков и лыжных баз +16°.

Температурные режимы для вспомогательных помещений спортивных сооружений таковы. Для учебных классов, методических кабинетов +18°, раздевалок и душевых +25°, массажных +22°, санитарных пунктов +25°.

В крытых плавательных бассейнах температура воздуха должна быть следующей. В зале бассейна (с местами для зрителей или без них) — на 1—2° выше температуры воды в ванне, в зале для разминки +18°, в вестибюле для занимающихся +20°; относительная влажность — 50—65%,  скорость движения воздуха — 0,2 м/сек. Стены должны быть устойчивыми к воздействию влаги и допускать очистку влажным способом. Предусматривается обогрев обходных дорожек и скамей (температура поверхности пола +31°).

Микроклиматические условия в спортивных сооружениях во многом зависят и от относительной влажности и подвижности (скорости движения) воздуха. Гигиенически оптимальная относительная влажность воздуха в спортивных сооружениях составляет в холодный период года 40—45%,в теплый — 50—55 %. В спортивном сооружении, в зонах нахождения занимающихся, подвижность воздуха должна быть не более 0,3 м/с, в спортивных залах для борьбы, настольного тенниса и в крытых катках — не более 0,5 м/с. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает водяное отопление низкого давления.

В спортивных залах радиаторы отопления должны закрываться защитными решетками, находящимися в одной плоскости со стеной.

В плавательных бассейнах рекомендовано применять воздушное отопление, так как подаваемый через систему отопления нагретый воздух имеет низкую влажность, что позволяет одновременно снизить относительную влажность воздуха в зале ванн.

Для своевременного удаления избытка тепла, влаги и вредных газообразных загрязнителей воздуха, образующихся в результате деятельности спортсменов и зрителей, спортивные сооружения оборудуются специальными системами вентиляции, естественной и искусственной.

## Экономный обогрев спортзала

Современные спортивные сооружения крытого типа (бассейны, спортивные залы, теннисные корты, волейбольные, баскетбольные или футбольные поля) являются сравнительно сложными объектами с точки зрения отопления: большой объем помещений, потолки высотой свыше 4-х метров, слабая теплоизоляция (исключение - частные спорткомплексы или новые объекты), отсутствие необходимости постоянно поддерживать высокий уровень температуры. Поэтому применение традиционных конвекционных систем высокотемпературного отопления является не совсем рациональным, так как является весьма затратным и неэффективным из-за создания огромных локальных зон с высокой температурой под потолком (перетопы), где необходимость в нем отсутствует, и недостаточно прогретой нижней частью спортивного зала, где проводятся тренировки или соревнования. Кроме того в некоторых случаях повысить уровень температуры необходимо только перед проведением спортивных мероприятий для обеспечения комфортного уровня температуры болельщикам, а малая скорость теплообмена конвекционными потоками не позволяет достаточно быстро прогреть большой объем воздуха, поэтому использование центрального отопления в данном случае является энергозатратным и нерациональным вариантом.

При выборе систем отопления для спортивных сооружений необходимо отталкиваться от основных понятий систем отопления: энергетической эффективности, максимальной эффективности и сезонной эффективности. Современное отопительное оборудование должно обладать высоким уровнем теплообмена, низким энергопотреблением и эксплуатационными затратами, обеспечивать равномерный прогрев воздуха во всем помещении, автоматически поддерживать заданный уровень температуры в независимости от температуры окружающей среды в холодное время года, иметь режим экономии (подержание минимально допустимой температуры в нерабочее время).

Именно поэтому использование новых альтернативных устройств отопления: тепловентиляторов или инфракрасных обогревателей является более обоснованным, так как позволяет быстро создавать комфортный уровень температуры в таких больших помещениях при минимальных расходах тепловой и электрической энергии. Наиболее часто в современных спортзалах используются тепловентиляторы с водяным теплоносителем, подвод горячей воды к которым осуществляется с городской централизованной системы теплоснабжения или с контура водяного отопления автономного водогрейного котла, работающего на отработанных маслах, газу или дизельном топливе. Высокая производительность водяных тепловентиляторов позволяет за короткое время достичь требуемого в спортзале температурного уровня и исключить появление стоячих зон с горячим или холодным воздухом.

## Отопление и обогрев раздевалок

Отопление раздевалок осложнено тем, что они располагаются около душевых (в спортзалах) или около моечных отделений (в саунах и банях). Влажный воздух постоянно проникает в раздевалку и конденсируется на стенах и потолке, сами вещи при этом становятся сырыми. К тому же, из-за повышенной влажности посетители раздевалки испытывают дискомфорт, ведь их кожа не может просохнуть. Да и конденсат в виде холодных капель, падающих на голую кожу, доставляет очень неприятные ощущения.

Отсутствие рядом душевых тоже ненамного облегчает положение. Спортсмены после тренировок, обычно бывают вспотевшими и разгоряченными. К повышенной влажности еще и добавляются неприятные запахи. При интенсивной вентиляции в зимнее время года нагретый воздух «выдувается», что приводит к резкому охлаждению помещения. Применение дополнительного отопительного оборудования с высокой температурой термоэлемента чревато пожарами и ожогами.

Оптимальным решением данных проблем является использование инфракрасной пленки. Теплый пленочный пол не только создает комфортные условия для переобувания и переодевания, но и высушивает сам себя от неизбежных брызг и капель.

При небольшой площади раздевалки дополнительные секции ИК пленки можно установить внутри шкафчиков и на стенах. И даже при интенсивном проветривании в раздевалке будет всегда уютно и тепло, а вещи останутся прогретыми и сухими. В связи с тем, что раздевалки используются обычно периодически (в переменах между уроками физкультуры, при смене групп, арендующих спортзал), постоянный обогрев помещения не требуется, только на короткое время. Поэтому, благодаря быстрому разогреву нагревательной пленки и возможности программируемой терморегуляции, затраты на электроэнергию минимизируются.

Теплоснабжение спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений осуществляется, как правило, централизованно, с подключением к тепловым сетям населенного пункта или от собственной котельной. Теплоснабжение необходимо также для подогрева воды, используемой на технологические нужды.

Эффективность работы вентиляционных систем в спортивных сооружениях, их способность обеспечить поддержание чистоты воздуха в помещениях оценивается по обеспечению для каждого занимающегося или болельщика необходимого объема воздуха (воздушный куб) и его регулярной сменой наружным воздухом.

В соответствии с гигиеническими требованиями в спортивных залах воздушный куб равен 30 м3, объем вентиляции — 90 м3 на человека в час. Иначе говоря, требуется такая мощность вентиляционных систем, которая бы могла обеспечить не менее чем трехкратный обмен воздуха в них за час. Например, в спортивных залах, в залах ванн крытых бассейнов для воздухообмена предусматривается подача не менее 80 м3 наружного воздуха в час на одного занимающегося и 20 м3 — на одно зрительное место.

Воздухообмен обеспечивается центральной приточно-вытяжной вентиляцией, рассчитанной на подачу наружного воздуха не менее 80 м3/час на одного занимающегося и 20 м3/час на одного зрителя.

Относительная влажность воздуха в спортивных сооружениях (при температуре воздуха +15°) должна составлять 35—60%. Скорость движения воздуха — 0,5 м/сек, а в залах для борьбы, настольного тенниса и крытых катках — 0,3 м/сек.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения оборудуются системой принудительной приточной и вытяжной вентиляции для обеспечения в помещениях оптимальной внутренней температуры воздуха и кратности его обмена. Если в крытых спортивных сооружениях с местами для более 800 зрителей нормируемых параметров воздуха достичь не удается, рекомендуется применять систему кондиционирования воздуха.

В спортивных залах без мест для зрителей, в залах для общей физической подготовки, для подготовительных занятий в бассейнах и залах гребных бассейнов, где на каждого занимающегося в смену приходится не менее 80м3 объема зала, допускается естественная приточно-вытяжная вентиляция с однократным воздухообменом в час.

Подвижность воздуха в зоне нахождения занимающихся должна быть не более:

- 0,2 м/сек в залах ванн бассейнов (в том числе для оздоровительного
плавания и обучения не умеющих плавать);

- 0,3 м/сек в спортивных залах для борьбы, настольного тенниса, в крытых катках и в залах гребных бассейнов;

- 0,5 м/сек в остальных основных помещениях.

Для воздухообмена в крытых и полуоткрытых тирах приточный воздух подается в верхнюю зону стрелковой галереи со стороны торцевой стены (позади стрелковых мест) по всей ширине, а удаление воздуха в крытых тирах — под потолком огневой зоны (на 4-6 м впереди линии огня) в объеме 2/3 общего количества удаляемого воздуха и из нижней зоны (с вытяжными отверстиями на обеих боковых сторонах в 2 м от линии огня) в объеме 1/3. В полуоткрытых тирах, где есть стена с бойницами, отделяющая стрелковые места от огневой зоны, воздух удаляется из верхней и нижней зоны у стены с бойницами. В крытых тирах при устройстве промежуточных рубежей вытяжка устраивается перед каждой линией огня с возможностью ее переключения на используемую линию огня.

Расчет воздухообмена в универсальных залах крытых катков с искусственным льдом и местами для зрителей производится для трех эксплуатационных режимов:

- при проведении спортивных соревнований на льду;

- зрелищных мероприятий;

- тренировок на льду.

В спортивных залах без искусственного льда и залах ванн бассейнов с местами для зрителей расчет воздухообмена ведется для двух режимов — со зрителями и без них.

Удаление воздуха из залов ванн осуществляется вытяжными системами с механическим побуждением, а из остальных залов — естественным путем с использованием обычных вентиляционных шахт.

Неорганизованная подача наружного воздуха в залы с естественной приточно-вытяжной вентиляцией рекомендуется через фрамуги, открывающиеся в нижней и верхней части витражей.

Помещения приточных систем рекомендуется размещать в подвальных или цокольных этажах так, чтобы протяженность воздуховодов была минимальной.

Размещение нагревательных приборов и трубопроводов отопления во всех местах пребывания людей с обнаженным телом должно исключать возможность ожогов. В спортивных залах, залах для общей физической подготовки, залах и помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий и залах для подготовительных занятий в бассейнах нагревательные приборы и трубопроводы, а также элементы вентиляционных систем (воздуховоды, решетки) не должны, как правило, выступать из плоскости стен на высоте до 2 м от пола; в противном случае,  они должны закрываться щитами или иными средствами для исключения травм и ожогов занимающихся. В помещениях с влажным и мокрым режимами устройство ниши для нагревательных приборов в наружных стенах не допускается.

Для холодильных станций крытых катков с искусственным льдом холодопроизводительность машин принимается по летним нагрузкам с учетом параметров внутреннего воздуха. Температура поверхности льда для расчета — минус 8°С при толщине льда 50 мм. Допустимая разность температур в любых точках поверхности — не более 0,5°С.

Самостоятельные (отдельные друг от друга) системы приточной и вытяжной вентиляции устраиваются для следующих залов: ванн бассейнов, гребных бассейнов, залов подготовительных занятий в бассейнах, крытых катков, помещений индивидуальной силовой и акробатической подготовки, помещений для разминки в легкоатлетических манежах, а также для стрелковых галерей крытых и полуоткрытых тиров, имеющих стенку с бойницами. Раздельные системы приточной и вытяжной вентиляции устраиваются в душевых, раздевальных для занимающихся, массажных, технических помещениях (бойлерные, насосно-фильтровальные и др.), в хлораторных и на складах хлора, а также в помещениях для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава и бытовых помещениях для рабочих...

Таблица 1  - Нормы температуры в помещении и кратности воздухообмена

Оценка температурного режима помещения

При оценке температурного режима помещения температуру обычно измеряют в шести точках: в трех по горизонтали и в трех по вертикали. Измерение температуры воздуха по горизонтали проводят по диагональному сечению помещения (от холодного угла к теплому) на расстоянии 15-20 сантиметров от наружной и внутренней стен и в центре помещения (Рис.1)

Рисунок 1  Расположение точек измерения температуры в помещении

По вертикали измерения проводят па уровне 15-20 сантиметров от пола (зона влияния на поверхность стоп ног) и на уровне 1,5 метров (зона дыхания). Проведенные измерения позволяют определить среднюю температуру воздуха, разность температур у противоположных стен и на разных уровнях. Более точно температуру поверхности стен помещений измеряют электрическим термометром.

Контрольные вопросы

1. Какие основные требования предъявляются к отоплению?

2. Какие виды отопления  используются в спортивных сооружениях?

3. Какие температурные нормы в помещениях спортивных сооружений  существуют?

4. Как оценивается температурный режим помещений?

5. По каким параметрам оценивается микроклимат помещений?

6. Что такое вентиляция помещений?

7. Какие виды вентиляции существуют?

8. Что такое воздухообмен и кратность воздухообмена?

9.  Что такое воздушный куб и коэффициент аэрации?

10. Какие нормы относительной влажности и скорости движения воздуха рекомендованы для спортивных сооружений?